## woda
Zapotrzebowanie wody dla celów socjalnych i p-pożarowych, ilość odprowadzanych
z budynku ścieków sanitarnych i deszczowych.
3. Sprawdzenie pracy instalacji wodociągowej przy zasilaniu hydrantów p-pożarowych.
Dla potrzeb p-pożarowych obiekt wyposazony zostanie w instalację hydrantów pożarowych o średnicy 25 mm,
rozmieszczonych przy klatkach schodowych ewakuacyjnych i w obszarach ogólnych.
Obliczeniowy wydatek wody przy pracujących 1 hydrantach p-pożarowych fi 25 mm: | [6 empty] | Qsh= | 1 | dm3/s
Opory przepływu instalacji wodociągowej przy obciążeniach p-pożarowych.
Wydajność hydrantu p-pożarowego dn 25: | [6 empty] | q= | 1 | dm3/sek
lp | nom. wypływ qn | suma qn | przepływ obliczen. qs | L | d | v | współ. oporu liniowego R | 1,3*R | opór przepływu działki
| dm/s | [dm3/s] | [dm3/s] | [m] | [mm] | [m/s] | [kPa/m] | [kPa/m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Obieg od hydrantu na parterze w zapleczu biurowym.
1 | hydrant 25 |  | 1 | 40 | 32 | 1.75 | 0.9 | 1.17 | 46.8
2 | hydrant 25 |  | 1 | 0 | 32 | 0.9 | 0.45 | 0.585 | 0
[8 empty] | Razem opory przepływu [kPa]: | 46.8
Ciśnienie dyspozycyjne w instalacji wodociągowej: | [6 empty] | Pd= | 260 | kPa | 5atm
Opór przepływu instalacji do najdalej umieszczonego hydrantu dn 25: | [6 empty] | dP= | 46.8 | kPa |  | 3.6 | m3/h
Opór przepływu wodomierza dn50: | [6 empty] | dHw= | 8 | kPa | 0,1Bar
Opór przepływu zaworu zwrotnego, antyskażeniowego: | [6 empty] | dHz= | 4.5 | kPa | 0,45mh2o
Wysokość instalacji wodociągowej: | [6 empty] | Hi= | 15 | kPa
Pozostałe ciśnienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie p-pożarowym: | [6 empty] | PH=Pd-dp= | 185.7 | kPa
|  |  |  | dobrano średnicę dyszy: |  |  | PH= | 0.1857 | MPa
Sprawdzenie wydatku dyszy.
Dysza 10 mm |  |  |  | Współczynnik K : |  | k= | 44
|  |  |  | Wydatek hydrantu p-pożarowego: |  |  | Gh=(K*sqrt(10*PH)/60 | 0.999 | dm3/sek
Dysza 8 mm |  |  |  | Współczynnik K : |  | k= | 26
|  |  |  | Wydatek hydrantu p-pożarowego: |  |  | Gh=(K*sqrt(10*PH)/60 | 0.6 | dm3/sek
Przyjęto zastosowanie hydrantów p-pożarowych dn 25 mm, o średnicy dyszy - 10mm,
z wężem długości 40m.

## wentylacja
Wentylacja mechaniczna
sala | Ilość osób | pow jednostkowo
|  | m3/h | m3/h
sala plastyczna | 20 | 25 | 500
sala baletowa | 30 | 30 | 900
sala wielofunkcyjna | 15 | 25 | 375
sala wielofunkcyjna | 15 | 25 | 375
sala sekcji | 20 | 25 | 500
sala sekcji | 20 | 25 | 500
sala muzyczna | 20 | 25 | 500
sala kinowa | 222 | 25 | 5550
szatnia | 16 | 25 | 400
szatnia | 16 | 25 | 400
garderoba | 10 | 25 | 250
sala wystawiennicza | 20 | 25 | 500
kawiarnia | 17 | 25 | 425
|  |  | 11175 | m3/h
|  |  | 3.1042 | m3/s

## GAZ
Powierzchnia użytkowa |  |  | p= | 2000 | m2
|  |  | H= | 3.3 | m
|  |  | V= | 6600 | m3
|  |  | q= | 20 | W/M3
|  |  | Q=q*V= | 132 | kW
Wentylacja mechaniczna
sala | Ilość osób | pow jednostkowo
|  | m3/h | m3/h
sala plastyczna | 20 | 25 | 500
sala baletowa | 30 | 30 | 900
sala wielofunkcyjna | 15 | 25 | 375
sala wielofunkcyjna | 15 | 25 | 375
sala sekcji | 20 | 25 | 500
sala sekcji | 20 | 25 | 500
sala muzyczna | 20 | 25 | 500
sala kinowa | 222 | 25 | 5550
szatnia | 16 | 25 | 400
szatnia | 16 | 25 | 400
garderoba | 10 | 25 | 250
sala wystawiennicza | 20 | 25 | 500
kawiarnia | 17 | 25 | 425
|  |  | 11175 | m3/h
|  |  | 3.1042 | m3/s
Zapotrzebowanie na ciepło na potzreby wentylacji.
Qw=V*cp*q*(ti-te)=
|  | ti= | 20 | st
|  | te= | -16 | st
|  | Qw=0,34*V*(ti-te)= | 136782 | W
|  |  | 136.782 | kW
|  | Odzysk ciepła | 0.35
|  |  | 47.8737 | 88.9083
Zapotzrebowanie ciepła saryczne: |  |  |  | 220.9083 | kW | 300
zużycie gazu godzinowe
Zużycie gazu GZ50 przez kotłownię ;
Ustalono dla wydajności obliczeniowej kotła
[7 empty] | Gmaxh=1,1*Q*3600/(h*Qi)= | 29.7 | Nm3/h
gdzie: | h= | 0.95 |  | - współczynnik sprawności kotła.
| Q= | 220.9083 | kW | - obliczeniowa moc cieplna kotła grzewczego.
| Qi= | 31000 | kJ/m3 | - wartość opałowa gazu GZ50
[7 empty] | Ogółem, maxymalne zużycie gazu , G= | 29.7 | Nm3/h