SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa

- Spis treści

- Oświadczenia

- Opis techniczny

- BIOZ

- Obliczenia

- Schemat ideowy

- Rysunki

OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa prawna

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora.

II. Podstawa techniczna

2.PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

4.Normy, przepisy, katalogi związane z przedmiotem opracowania.

III. Zakres opracowania

1. Rozdzielnia

2. Instalacje elektryczna 0,4kV

3. Instalacja teletechniczna

IV. Rozdzielnie zabezpieczeń

Dla celów rozprowadzenia obwodów instalacyjnych projektuje się zabudowę tablicy TB, którą należy zasilić z istniejącej rozdzielni głównej RG przewodem typu YDY 5x6mm2. Usytuowanie tablic pokazano na planie budynku. Wyposażenie tablic wykonać zgodnie ze schematami ideowymi tablic. Przy rozdzielni TB wykonać lokalna szyny uziemiającą, od których należy wyprowadzić połączenia wyrównawcze dla instalacji w przebudowanej części budynku.                   W rozdzielni należy dokonać podziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N                   i ochronny PE oraz wykonać powiązanie listwy PE z uziemieniem tak aby rezystancja uziemienia ochronnego wynosiła R<10. W istniejącej rozdzielni głównej dla potrzeb zasilenia rozdzielni TB zabudować rozłącznik bezpiecznikowy R303, z wkładkami topikowymi 20A.

V. Instalacja światła, gniazd wtyczkowych.

Całość instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych należy wykonać przewodami o przekrojach              i ilości żył zgodnie ze schematami ideowymi ułożonymi pod tynkiem. Instalację elektryczną należy wykonać bez puszek rozgałęźnych a osprzęt elektryczny lokalizować tak, aby w odległości 60cm od obrysu zewnętrznego wanien, brodzików nie znajdował się żaden osprzęt elektryczny. W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze) należy zastosować osprzęt melaminowy zwykły IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzęt szczelny IP 44. W projekcie nie podano konkretnych typów zastosowanego osprzętu, a jedynie jego charakter, dobór pozostawiono inwestorowi. Przy lokalizacji elementów elektrycznych rozłącznych takich jak łączniki, gniazda wtykowe itp. należy pamiętać, aby elementy te nie były instalowane bliżej niż w odległości 60cm od przyborów gazowych, liczników gazu, elementów rozdzielczych i złączek. W instalacji oświetleniowej poszczególne obwody zakończono wypustami sufitowymi i ściennymi, do których należy podłączyć oprawy oświetleniowe zgodnie w wykazem podanym na planach instalacji elektrycznej lub odpowiednikami. Obwody oświetlenia zewnętrznego zapalane będą poprzez wyłącznik zmierzchowy. Obwód oświetlenia korytarza będzie zapalany poprzez styczniki sterowane przyciskami dzwonkowymi. Wyłączniki światła w pomieszczeniach proponuje się zainstalować na wys. 1,2m od posadzki. Gniazda wtykowe instalować w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia na wys. 30cm od posadzki. Instalację wykonać pod tynk. Celem zasilenia wentylatorów wyciągowych, należy w łazienkach i toaletach wykonać zasilanie zza wyłączników oświetleniowych.

VI. Oświetlenie awaryjne.

W korytarzu część opraw oświetleniowych będzie spełniała funkcję oświetlenia awaryjnego. W projektowanych oprawach oświetleniowych należy zabudować moduł zasilania awaryjnego 3h spełniający w przypadku zaniku napięcia rolę oświetlenia awaryjnego. Minimalne natężenie oświetlenia wynosi 5lux. Zgodnie z PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”. Rolę wskazującą kierunek ewakuacji spełniać będą oprawy ewakuacyjne typu CRUISER 04 IP40 3C (praca na ciemno/3h) mocowane do ściany z piktogramem umieszczone w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Dla opraw awaryjnych należy zabudować dodatkowo przewód typu DYd 1,5mm2 lub stosować przewód YDY 4x1,5mm2 na zasilaniu podstawowym opraw. Dla opraw ewakuacyjnych zabudować przewód YDY 3x1,5mm2.

VII . Instalacja telefoniczna

W wykonania instalacji telefonicznej należy stosować przewód typu YTKSY 3x2x0,5mm2, który należy ułożyć od punktu dystrybucyjnego (centrali telefonicznej) instalacji telefonicznej w budynku. Obwody zakończyć gniazdami końcowymi 2xRJ11. Przewód układać pod tynk.

VIII. Instalacja odgromowa

W związku z pokryciem metalowym dachu oraz ścian instalacja odgromowa nie jest wymagana.

IX. Ochrona przeciwporażeniowa

System zasilania budynku typu TN.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:

- ochronę poprzez izolowanie części czynnych,

- ochronę przy użyciu ogrodzeń i obudów,

- w odwodach odbiorczych ochronę uzupełniająca poprzez zastosowanie wyłączników różnicowo-pradowych o znamionowym prądzie różnicowym do 30 mA.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:

- Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-S, stosując w obwodach odbiorczych jako elementy wykonawcze wyłączniki instalacyjne S301 oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Cała instalacja od listwy zaciskowej rozdzielni RG i TB pracuje będzie w systemie TN-S z oddzielną żyłą ochronną PE. Przewód ochronny koloru żółto-zielonego należy prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeń elektrycznych. Do przewodów ochronnych PE należy przyłączyć części przewodzące dostępne.  Przewodu ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo.

- W pomieszczeniach można stosować Ochronę polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej.

X. Uwagi końcowe.

- Wszystkie prace elektromontażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonane instalacje wymagają wykonania badań technicznych.

- Budynek jest aktualnie zasilony w związku z powyższym projekt nie wymaga uzgodnienia z RD Międzyzdroje.

OBLICZENIA

I. Dobór zabezpieczeń

1. obw. gn. wtykowych 230V

Dobrano wyłączniki nadprądowe In=16 A , charakt. B

2. obw. oświetleniowe

Dobrano wyłączniki nadprądowe In=10 A, charakt. B

II. Dobór przekroju przewodu ze względu Idd

2. Dla obw. gn. wtykowych 230V

gdzie 		In =	16A	(prąd nominalny zabezpieczenia)

Iz =	19,5A	(dla YDY 3x2,5 mm2)

Dobrano przewody typu YDY 3x2,5 mm2

3. Dla obw. oświetleniowych

gdzie 		In =	10A	(prąd nominalny zabezpieczenia)

Iz =	14,5A	(dla YDY 3(4)x1,5 mm2)

Dobrano przewody typu YDY 3(4)x1,5 mm2